## Návod na použitie
Bratislava | 14. marca 2026
Milí kolegovia, študenti.
Dúfam, že Vám pri precvičovaní príkladov pomôže môj excelovský súbor.
Na každej z jeho záložiek nájdete "matematiku" aplikovanú vo fotovoltike.
V oranžových okienkach nájdete výsledky.
Nateraz viete riešiť príklady na:
2 Výpočet napätia panelov za sebou a Vhodnosť výberu regulátora
3 Výpočet prúdu panelov vedľa seba a Vhodnosť výberu regulátora
4 Výpočet prierezu solárneho kábla a Vhodnosť výberu kábla
V spodnej časti resp. pod príkladmi nájdete odkazy na webové stránky, ktoré možno pri vyučovaní využiť.
Ak máte tip alebo príklad na doplnenie, prípadne vylepšenie realizovaného, píšte na e-mail:
igor.krucovcin@dualnaakademia.sk
S úctou a pozdravom:
Ing. Igor Krucovčin.
Dopĺňam a vylepšujem:
priebežne každú záložku.

## 2 Napätie panelov za sebou
Výpočet napätia panelov za sebou a Vhodnosť výberu regulátora
|  | Panel: | FV panel Amerisolar 285Wp
Z katalógového (technického) listu panela zistite:
|  | napätie naprázdno (Voc) |  |  |  |  | 38.7 |  | V | .
https://www.solar-eshop.sk/p/fv-panel-amerisolar-285wp/strieborny-ram/
Pretože napätie pri nízkych teplotách stúpa,
pripočítajte k Voc rezervu (bezpečnostnú prirážku) na mráz.
|  | Pre slovenské a české zimy do |  |  |  | -25 | °C = |  | 25 %.
1.25
|  | Odhadované napätie jedného panela v mraze = | [6 empty] | 48.375 |  | V | .
|  | Počet panelov zapojených za sebou: |  |  |  |  | 5 | ks
|  | Porovnajte hodnotu napätia vypočítanú |  |  |  |  | 241.875 |  |  | V | .
s hodnotou vášho MPPT regulátora
a určite či je vhodný.
Váš regulátor:
Victron SmartSolar 150/35
https://ecoprodukt.sk/p/74742-mppt-regulator-nabijania-victron-energy-smartsolar-150v-35a-15346?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX%20-%20Core%20-%20Ostatn%C3%A9&utm_id=17603234080&gad_source=1&gad_campaignid=17601274035&gbraid=0AAAAADVNh5il-PZszVE4UHvOQoaqMeib8&gclid=Cj0KCQiA8KTNBhD_ARIsAOvp6DKtFeKccthgoaEwnjhzPMpZcMEJnzP2Z6kR-fl75hVn2cvtj6z7uhoaAuLrEALw_wcB
|  | Tento regulátor: |  | Regulár nie je vhodný.
|  | Dôvod: |  | 150 | < | 241.875
Naposledy upravené 14.3.2026

## 3 Prúd panelov veľa seba
Výpočet prúdu panelov vedľa seba a Vhodnosť výberu regulátora
| Panel: | FV panel Amerisolar 285Wp
Z katalógového (technického) listu panela zistite:
| prúd pri maximálnom výkone (Imp) |  |  |  |  | 9.14 |  | A | ,
| skratový prúd (Isc) |  |  |  |  | 9.55 |  | A | .
https://www.solar-eshop.sk/p/fv-panel-amerisolar-285wp/strieborny-ram/
| Výpočet pre paralelné zapojenie |  |  |  | 5 | vetiev.
| Prevádzkový prúd = |  |  | 45.7 |  | A | .
| Maximálny skratový prúd = |  |  | 47.75 |  | A | .
| Porovnajte hodnotu prúdu vypočítanú |  |  |  |  | 47.75 |  |  | A | .
s hodnotou vášho MPPT regulátora a určite či je vhodný.
Váš MPPT regulátor:
Victron SmartSolar 150/35
https://ecoprodukt.sk/p/74742-mppt-regulator-nabijania-victron-energy-smartsolar-150v-35a-15346?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX%20-%20Core%20-%20Ostatn%C3%A9&utm_id=17603234080&gad_source=1&gad_campaignid=17601274035&gbraid=0AAAAADVNh5il-PZszVE4UHvOQoaqMeib8&gclid=Cj0KCQiA8KTNBhD_ARIsAOvp6DKtFeKccthgoaEwnjhzPMpZcMEJnzP2Z6kR-fl75hVn2cvtj6z7uhoaAuLrEALw_wcB
| Maximálny skratový prúd fotovoltického poľa = | [5 empty] | 40 |  | A | .
niekedy označovaný aj ako Maximálny skratový prúd FV poľa (MSP)
MSP zistite (určite) z katalógového listu meniča
Anglicky názov MSP = Maximum PV short curcuit current
| Tento regulátor: |  | Regulátor nie je vhodný.
| Dôvod: |  | 40 | < | 47.75
Naposledy upravené 14.3.2026

## 4 Výpočet prierezu kábla
Výpočet prierezu solárneho kábla a Vhodnosť výberu kábla
| Maximálny skratový prúd (ISC) = | [7 empty] | 11.9375 |  | A | .
Tento prúd preteká celým stringom bez ohľadu na to, či máte 4 alebo 5 panelov.
| Počet panelov vedľa seba = |  |  |  |  | 5 | ks.
| Skratový prúd 1 panela = |  |  |  |  | 9.55 |  | A | .
| Bezpečnostný faktor = |  |  |  | Koeficient bezpečnosti = | [5 empty] | 1.25
Toto je obvyklá hodnota.
| Napätie stringu panelov = |  |  |  |  | 242 |  | V | .
Napätie stringu panelov vypočítame na inej záložke tejo cvičebnice.
Prípadne doplňte napätie systému, napríklad 12 V, 24 V, 48 V.
| Dĺžka trasy = |  |  | 3 |  |  | m | .
Vo vzorci v H29 sa počíta celkovou dĺžkou sľučky, teda tam aj späť.
Aplikácia spoločnosti Victron Energy dĺžku trasy nezdvojnásobuje.
| Merný elektrický odpor vodiča (ρ) ≈ | [6 empty] | 0.0175 |  |  | Ω * mm2/ m
0,0175 pre meď (Cu)
| Maximálny dovolený úbytok napätia (ΔU) | [7 empty] | 1 | %
Odporúča sa hodnota 1 až 2 %. Pri dĺžkach nad 10 m 3 %.
| Povolený úbytok napätia = |  |  |  |  | 2.42 |  | V | .
| ΔU = | 0.62672 |  | V | .
Toto je vypočítaný úbytok napätia.
| Minimálny prierez S = |  |  |  | 0.51795 |  |  | mm2
| Aký kábel si kúpite? |  |  |  | 4 |  |  | mm2
Minimálny prierez musí > 4 mm2.
Predávajú sa prierezy 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 alebo 16 mm2...
| Skutočný úbytok (ΔU) = |  |  |  | 0.31336 |  |  | V | . Pre | 4 | mm2 kábel.
| Skutočná strata = |  |  | 0.12949 |  | % |  |  | Prierez |  | Priemer
[9 empty] | žily |  | žily
| Porovnanie strát => | [7 empty] | [mm2] |  | [mm]
| Požadovaná |  |  | 1 |  | % |  |  | 4 |  | 2.26
| Skutočná |  |  | 0.12949 |  | % |  |  | 6 |  | 2.75
| Rozdiel |  |  | 0.87051 |  | % |  |  | 10 |  | 3.57
[9 empty] | 16 |  | 4.51
| Vybrali ste vhodný kábel. | [7 empty] | Zdroj: |  | Conrad
Výkonová strata = |  |  | 3.7407 |  | Watt = |  | 0.12949 |  | % celkovej energie.
Naposledy upravené 14.3.2026